Fiche Synthèse

Les circuits spécialisés :

Chaque appareil électroménager de forte puissance doit être alimenté par un circuit spécialisé.

Ce qu’il faut Retenir :

Dans une installation domestique, d’après la norme NFC 15-100, au moins 4 circuits spécialisés doivent être prévus :

( 1 circuit pour la plaque de cuisson ou cuisinière : avec boîte de connexion ou prise 32A, protégé par un disjoncteur divisionnaire 32A.

( 3 circuits pour alimenter les appareils de type lave-linge, lave-vaisselle, sèche-linge et four : avec prise 16A et disjoncteur divisionnaire 20A.

Les mesures :

Afin de vérifier la conformité d’une ligne électrique pour l’installation d’un appareil électroménager de forte puissance, le technicien doit vérifier les points suivants :

1/ La ligne doit être spécialisée

( Vérifier l’alimentation de toutes les prises dans la zone de proximité de l’appareil à installer.

( Déclencher le disjoncteur divisionnaire correspond à la ligne électrique de l’appareil.

( Vérifier à nouveau l’alimentation de toutes les prises.

Constat : Seule la prise correspondant à l’appareil n’est plus alimentée alors la prise est spécialisée.

2/ Présence d’une protection différentielle 30mA

( Brancher le testeur VT35 sur la prise à utiliser.

( Placer le curseur du VT35 sur 30mA.

( Appuyer sur le bouton test.

Constat : Déclenchement du module différentiel 30mA au tableau de distribution.

3/ Présence d’un disjoncteur divisionnaire 20A ou 32A

( Repérer le disjoncteur divisionnaire associé à la prise.

( Lire la valeur sur le disjoncteur divisionnaire.

Constat : Calibre 20A si branchement d’un lave-linge, lave-vaisselle, sèche-linge, four.

Calibre 32A si branchement table de cuisson, cuisinière.

4/ Présence des 3 conducteurs bien placés sur la prise

( Brancher le testeur VT35 sur la prise

Constat : Les 3 voyants du testeur s’allument donc

Phase à droite, neutre à gauche, terre en haut

5/ Les conducteurs sont de bonne section et couleur

( Condamner le disjoncteur divisionnaire

( Vérifier l’absence de tension sur la prise

( Démonter la prise

Constat : Vérification visuelle de la section des conducteurs : 2,5 mm² pour lave-linge, lave-vaisselle, sèche-linge, four et 6 mm² pour table de cuisson et cuisinière.

Vérification visuelle de la couleur : Bleu clair pour le neutre, vert/jaune pour la terre et toute autre couleur pour la phase.

Complément d’informations :

Lors de la vérification de la présence des 3 conducteurs à l’aide du VT35, il se peut qu’une autre combinaison sur les voyants apparaisse, alors les défauts sont les suivants :

| Combinaison | Résultats |
| --- | --- |
| ( ( ( | Les 3 conducteurs sont présents et sont correctement positionnés |
| ( ( ( | Absence de terre |
| ( ( ( | Phase et neutre inversés |
| ( ( ( | Absence de neutre |
| ( ( ( | Phase et terre inversées |
| ( ( ( | Absence de phase |

Remarque : Le testeur VT35 ne permet pas de détecter l’inversion Neutre/Terre en raison du régime TT, proposé par EDF (neutre relié à la terre).

# Text boxes

Curseur

Définition d’une ligne spécialisée :

C’est une ligne électrique qui ne comporte qu’une seule prise de courant (ou boîte de connexion), allouée pour un seul appareil, protégée par son propre disjoncteur divisionnaire.

Bouton TEST

3 voyants allumés