## Généralités

Il est obligatoire d’équiper un bâtiment de type ERP et/ou ERT d’un système de sécurité incendie (S.S.I.) pour assurer la fonction de détection incendie et de mise en sécurité des personnes et des biens.

## Définition

Un Système de Sécurité Incendie se compose de l’ensemble des matériels servant à collecter les informations, les ordres liés à la seule sécurité incendie.

Il permet de traiter et d’effectuer les fonctions nécessaires à la mise en sécurité des personnes et du bâtiment.

## Catégories

Les catégories de S.S.I. (A, B, C, D, E) sont déterminées en fonction du niveau de risque calculé par rapport au type d’établissement et sa catégorie.

Une catégorie de SSI correspond à un ou plusieurs équipements d’alarme.

Composition d’un S.S.I.

Un Système de Sécurité Incendie (S.S.I.) se compose d’un Système de Détection Incendie (S.D.I) et d’un Système de Mise en Sécurité Incendie (S.M.S.I.).

Système de Détection Incendie (SDI)

Le S.D.I. est composé de détecteurs automatiques (D.A), de déclencheurs manuels (D.M) et d’un équipement de contrôle et de signalisation (ECS) gérant les informations transmises par les détecteurs et les déclencheurs.

Système de Mise en Sécurité Incendie ( SMSI)

Le S.M.S.I est l’ensemble des équipements nécessaires au fonctionnement de la mise en sécurité des personnes et du bâtiment en cas d’incendie.

## La détection

Cette fonction est assurée par le système de détection incendie (SDI)

qui gère toutes les informations reçues par les détecteurs automatiques

et les déclencheurs manuels.

Le Déclencheur Manuel (DM)

Il déclenche l’alarme après une pression sur la membrane du coffret.

Il doit être placé :

- à chaque étage

- à proximité des escaliers

- au rez-de-chaussée

- à proximité de chaque issue

Le déclenchement se fait par pression sur la membrane. La déformation nette de celle-ci indique que le produit a été actionné.

Le Déclencheur Automatique (DA)

Il permet la surveillance d’un bâtiment de façon automatique.

Il existe différents types de détecteurs automatiques suivant le risque à surveiller.

Le détecteur optique de fumée

• Il est sensible (détection de particules) à tous les types de fumées et d’aérosols. Il n’est pas sensible au feu sans fumée (feu d’alcool).

Il détecte rapidement le début d’un incendie avant la formation de flamme.

• Il s’emploie dans les endroits où il n’y a pas de fumée d’exploitation en fonctionnement normal.

Le détecteur thermovélocimétrique

• Il réagit à un seuil de température atteint à un temps donné, suivant la vitesse d’élévation de la température.

• Il transmet également l’alarme dès que la température dépasse un seuil fixé (60°C).

Le détecteur linéaire de fumée

• Il est sensible aux fumées blanches ou noires qui traversent le faisceau laser émis par le boîtier et renvoyé par le réflecteur.

• Son intérêt réside dans la couverture de grandes distances évitant ainsi l’emploi de plusieurs  détecteurs de fumée ponctuels.

Il offre une solution simple d’installation dans le cas de grandes hauteurs de plafond ou de points de fixation inaccessibles et non souhaités (hall, entrepôt...) pour des détecteurs ponctuels.

Comme pour le détecteur optique de fumée, il doit être utilisé dans les locaux où il n’y a pas de fumée en mode de fonctionnement normal.

• Il assure une surveillance jusqu’à 100 m

Le détecteur de flamme

• Il est sensible au rayonnement infrarouge émis par les flammes d’un foyer ainsi qu’à la présence du CO2 résultant.

Utilisation et comportement des détecteurs en fonction de l’évolution du feu

D.A.S. (Dispositifs Actionnés de Sécurité)

Dispositifs commandés qui par changement d'état, participent directement et localement à la mise en sécurité d'un bâtiment ou d'un établissement.

Ils assurent les différentes fonctions :

- compartimentage
- désenfumage
- gestion des issues de secours
- mise à l'arrêt de certaines installations techniques

Par exemple un ensemble portes coupe-feu + ventouses électromagnétiques est un DAS…

## L’évacuation

L’évacuation des personnes est provoquée par la diffusion d’un signal sonore ou organisée dans certains cas par le personnel de l’établissement.

Ce signal sonore est spécifique (caractéristique définie dans la norme NF S 32-001) et destiné à prévenir les occupants d’un bâtiment d’évacuer les lieux.

L’alarme générale peut être immédiate ou temporisée, elle doit être audible de tout point du bâtiment pour une durée minimum de cinq minutes.

L’évacuation du public est également favorisée par le déverrouillage automatique des issues de secours.

## Le compartimentage

Il évite la propagation du feu, de la chaleur et des fumées, durant un temps donné, en les contenant dans un espace défini par des éléments constructifs du bâtiment.

Un compartiment est une zone délimitée par des murs, planchers, portes... Il peut être traversé par un conduit de ventilation ou une circulation, des éléments spécifiques rétablissent alors sa continuité en cas de feu (clapet coupe-feu permettant l’obturation d’un conduit de ventilation, portes coupe-feu isolant une circulation).

## Le désenfumage

Le désenfumage permet l’évacuation des fumées d’incendie et limite la propagation du feu et la destruction des biens

Il facilite l’évacuation du public en lui permettant de mieux voir son chemin et limite les effets toxiques des fumées.

Il peut être naturel, mécanique ou les deux.

Alimentation électrique de sécurité

Cette alimentation doit permettre de fournir l'énergie électrique à tout ou partie d'un S.S.I., en particulier, lorsque l'ordre de mise en sécurité correspond à l'émission d'une énergie dans le circuit de télécommande (D.A.S.) fonctionnant à émission de tension

Associativité des matériels

Un système de sécurité incendie est composé d'un ensemble de matériels (tableaux de signalisation, C.M.S.I., équipements d'alarme, détecteurs automatiques, déclencheurs manuels, diffuseurs sonores, indicateurs d'action, tableaux de renvoi, D.A.S., alimentations de sécurité,...).
Seule l'associativité recommandée par le constructeur garantit la qualité et la fiabilité du système.

Câblage

Le câblage de l'installation d'un système de sécurité incendie doit être distinct du câblage utilisé à d'autres fins et aisément identifiable. Le cheminement des câbles doit être différent de celui utilisé par les courants forts (distance 0,5 m).

| Eléments commandés | Tension | Mode de transmission | Ligne supervisée | Type de câble |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tableau de signalisation Equipement d'Alarme B.A.A.S. et C.M.S.I. | 230 V ~ | Tension permanente | Non | U1000R02V - type C2 |
| Détecteur automatique | 24 Vcc | Tension permanente | Oui | SYT1 - 1 paire 9/10 è |
| Indicateur d'Action | 24 Vcc | Emission de tension | Non | SYT1 - 1 paire 9/10 è |
| Déclencheur manuel | 24 Vcc | Tension permanente | Oui | SYT1 - 1 paire 9/10 è |
| Diffuseur sonore | 24 Vcc | Emission de tension | Oui | Résistant au feu - type CR1 |
| B.A.A.S. type Sa et Ma Ligne de télécommande | 24 Vcc | Manque de tension | Non | SYT1 - 1 paire 9/10 è |
| Boîtier de synthèse Tableau de renvoi | 24 Vcc | Tension permanente | Oui | SYT1 - 2 paires 9/10 è ou Résistant au feu - type CR1 |
| D.A.S. Ventouse électromagnétique | 24 Vcc | Manque de tension | Non | U1000R02V - type C2 |
| Clapet coupe-feu de ventilation | 24 Vcc | Manque de tension Emission de tension | Non Oui | U1000R02V - type C2 Résistant au feu - type CR1 |
| Ventilation mécanique | 24 Vcc | Contact sec NF | Non | U1000R02V - type C2 |
| Volet de désenfumage sur conduit unique | 24 Vcc | Emission de tension | Oui | Résistant au feu - type CR1 |
| Volet de désenfumage sur conduit unitaire (shunt) | 24 Vcc | Manque de tension | Non | U1000R02V - type C2 |
| Exutoire de fumée | 24 Vcc | Manque de tension | Non | U1000R02V - type C2 |
| Ventilateur de désenfumage | 24 Vcc | Contact sec NF Contact sec NO | Non | U1000R02V - type C2 Résistant au feu - type CR1 |
| Non arrêt ascenseur | 24 Vcc | Contact sec NF | Non | U1000R02V - type C2 |
| Issue de secours | 24 Vcc | Manque de tension | Non | U1000R02V - type C2 |
| Contrôle de position de D.A.S. | 24 Vcc | Manque de tension Emission de tension | Oui | Résistant au feu - type CR1 |
| Nota : La section des câbles C2 et CR1 sera fonction de la puissance utilisée ainsi que de la longueur des câbles. |

Dispositifs de coupure d’urgence

Un dispositif de coupure d’urgence doit être facile d’accès pour permettre de couper rapidement l’alimentation d’un circuit électrique

Si dans certains cas la coupure d’urgence peut être assimilée à l’arrêt d’urgence, les deux notions restent bien distinctes. Ainsi l’arrêt d’urgence n’implique pas nécessairement la coupure d’urgence.

La Coupure électrique d’urgence :

Coupure en charge, directe ou à distance, en une seule manœuvre de tous les conducteurs actifs d’un circuit. Le déblocage du dispositif de coupure d’urgence ne doit pas permettre la réalimentation du circuit sans une action intentionnelle.

L‘arrêt d’urgence :

Manoeuvre qui consiste à arrêter un mouvement ou un processus devenu dangereux. Le déblocage du dispositif d’arrêt d’urgence ne doit pas permettre le redémarrage de l’installation sans intervention intentionnelle.

# Text boxes

S.S.I.

Système de Sécurité Incendie

S.D.I.

Système de Détection Incendie

###### S.M.S.I

Système de Mise en Sécurité Incendie