I)FONCTION.

II)CONSTITUTION.

Le contacteur est constitué de différents types de contacts:

- -

On peut ouvrir ou fermer les contacts grâce à un électroaimant et un ressort de rappel

( voir document 1 ).

1)Electro-aimant.

a) En alternatif:

Le circuit magnétique est constitué de tôle en acier doux pour réduire les pertes par courant de Foucault.

b) En continu:

Le circuit magnétique est en acier doux massif. Les surfaces de contact du circuit magnétique sont rectifiées pour avoir une portée parfaite. La bobine est constituée de fil de cuivre emmaillé.

2) Les contacts.

Ils sont constitués d’un alliage de cadmium et d’argent.

III)Fonctionnement.

L’électro-aimant est l’organe moteur du contacteur. Lorsque l’électro-aimant est fermé, il reste un entrefer entre les deux parties du circuit magnétique pour éviter le maintient en position fermée du contacteur lors de la mise hors tension.

En alternatif, lorsque l’électro-aimant est ouvert, la réactance de la bobine est faible, il en résulte un courant d’appel élevé. Pendant la fermeture, la réactance augmente ce qui fait diminuer le courant absorbé par la bobine.

Principe:

Fig. 1 –

Fig. 2 –

Fig. 3 –

Exemple:

## Un contacteur consomme:

il faut donc tenir compte de cette caractéristique lors du calcul de puissance d’un transformateur pour un circuit de commande avec plusieurs contacteurs.

IV)Choix d’un contacteur.

Les éléments à prendre en compte pour le choix d’un contacteur sont :

- - - - -

1) La catégorie d’emploi.

Les catégories d’emploi normalisées fixent les valeurs de courant et de tension des contacteurs à partir :

- -

2) Facteur de marche ( m ).

3) Durée de la vie électrique.

4)Altitude.

5) Température.

T: température ambiante à l’extérieur du coffret.

t : température ambiante autour de l’appareil.

k : coefficient de majoration de l’intensité absorbée par le recepteur.

| T | 40 °C | 45 °C | 50 °C | 55 °C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| t | 55 °C | 60 °C | 65 °C | 70 °C |
| k |  |  |  |  |