Principe.

Ouvrir ou fermer un circuit électrique de puissance à distance. Le contacteur est un relais équipé d’un dispositif de lutte contre l’arc électrique.

Constitution.

Le contacteur est constitué de différents types de contacts :

- les contacts principaux ( circuit de puissance )

- les contacts auxiliaires ( circuit de commande)

Choix d’un contacteur.

Les éléments à prendre en compte pour le choix d’un contacteur sont :

- l’altitude au dessus de 3000m

- la température ambiante si elle dépasse 55°C autour de l’appareil

- la tension et le courant nominal d’emploi, qui dépend de la catégorie d’emploi

- du facteur de marche

- de la durée de vie électrique.

La catégorie d’emploi.

Les catégories d’emploi normalisées

fixent les valeurs de courant et de tension

des contacteurs à partir :

- de la nature des récepteurs

- des conditions dans lesquelles s’effectue la fermeture

et l’ouverture des contacteurs.

Facteur de marche ( m ).

C’est le rapport entre la durée du passage du courant

et la durée d’un cycle de fonctionnement.

Durée de la vie électrique.

C’est le nombre de manœuvre en charge

que les contacts principaux peuvent supporter

sans remplacement.

Altitude.

Elle agit sur la tension d’emploi et

le courant d’emploi du contacteur.

Les contacteurs sont prévus pour

fonctionner jusqu’à 3000m d’altitude.

Au delà, il faut procéder à un déclassement

de 1% par 100m au dessus de 3000m.

Température.

T: température ambiante à l’extérieur du coffret.

t : température ambiante autour de l’appareil.

k : coefficient de majoration de l’intensité absorbée par le récepteur.

| T | 40 °C | 45 °C | 50 °C | 55 °C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| t | 55 °C | 60 °C | 65 °C | 70 °C |
| k | 1 | 1,18 | 1,25 | 1,35 |