Tache 2

Exécuter des opérations d’ordre électrique (dont des mesures de grandeurs électriques) en zone de voisinage renforcé BT

Stagiaire                                                                                Date: .......... / ........... / ..........

Nom: .....................................................................

Prénom: .....................................................................

NoteDurée: 4H00

Description de l’intervention

Le chargé d’exploitation de la résidence des Oliviers vous contacte pour intervenir sur un appartement en rénovation. Il a été constaté des coupures régulières sur l’installation électrique de l’appartement n°35. A ce titre, vous rencontrerez les locataires pour établir un diagnostic avec eux de leurs problèmes.

## Principe général de fonctionnement

En vous aidant des schémas et de extraits de normes fournis, répondez aux questions suivantes :

  - Quel est le calibre des protections électriques  pour le chauffe-eau et le lave-vaisselle ?

  - Quelle est le calibre du dispositif différentiel à installer sur une installation de chauffage supérieure à 8 kVA?

  - Quel doit être la valeur de la prise de terre ?

  - Y a t ‘ il une différence apparente entre un jeu de barres hors tension et un jeu de barres sous tension ?

  - Le temps de passage du courant électrique dans le corps humain a-t-il de l’importance ?

  - A partir de quelle tension le courant électrique alternatif devient-il dangereux ?
	- En milieu sec ?
	- Sur chantier non couvert ?

  - En vous approchant d’une installation en 400 V alternatif dans un local, à partir de quelle distance des pièces nues accessibles et sous tension devez-vous prendre des précautions particulières ?

## Mesures

2-1) Vous allez devoir réaliser vos mesures sous tension avec le carter du tableau ouvert. Indiquer les précautions que vous allez devoir prendre.

2-2) A partir du schéma de tableau fourni et des récepteurs installés effectuer un bilan de puissance

| Repère du disjoncteur |  | Type de récepteurs | Mesure de courant |
| --- | --- | --- | --- |
| Q1 |  |  |  |
| Q2 |  |  |  |

2-3) On applique un coefficient de simultanéité de 0.8 sur chacun des disjoncteurs différentiels. Au vu du bilan de puissances, indiquer ce qui provoque les coupures intempestives.

2.-4)  Proposer une solution

2-5) Après avoir modifié l’installation, procéder à sa mise sous tension en respectant les règles de sécurité. Compléter le tableau suivant.

| Réglage du contrôleur d’installation | Valeur attendue | Zones de contrôle | Valeur affichée | Conforme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Alimentation N, L1, L2, L3 |  | OUI | NON |
|  |  |  |  | OUI | NON |
|  |  |  |  | OUI | NON |
|  |  |  |  | OUI | NON |
|  |  |  |  | OUI | NON |
|  |  |  |  | OUI | NON |

B1V Tache 2 Exécuter des opérations d’ordre électrique en zone de voisinage renforcé BT

| Nature des travaux :.......................................................................................... Entreprise : ................................................................................................... Activité : ........................................................................................................ |  |  |  | Date de début :............................................. Date de fin : ................................................. Plage horaire : ............................................. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Électrique  | Gaz  | Chimique  | Mécanique  |  | Fluide  |  |  |  |
| Cette autorisation de travail requiert des signatures manuelles |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SITUATION ACTUELLE DE L’ÉQUIPEMENT |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  en production  sous tension  non consigné  à l’arrêt  hors tension  consignation totale  consignation partielle : .............................................. Présence de pièces nues sous tension :  non  oui si oui lesquelles : ..................................... Suppression du voisinage par :  consignation  mise hors de portée par nappe isolante Autres risques : .............................................................................................................................................................. ........................................................................................................................................................................................ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITE À UTILISER |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E. P. I. E. C. S. E. I. S.  Casque isolant et anti-choc  Nappe isolante  Cadenas  Ecran facial  Banderole de balisage de zone  Macaron de consignation Gants isolants avec étui  Pancarte d’avertissement de travaux  Outils isolants VALIDATION. Chargé de travaux Nom:................................. …………………………….. Obs.:................................. .......................................... .......................................... Date de validation :........... …………………………….. Heure de validation:......... ……………………………..; Exécutant Nom:................................ ......................................... Obs.:................................ ......................................... ......................................... Date de validation :.......... .........................................; Responsable de travaux Nom:.............................. ....................................... Obs.:.............................. ....................................... ....................................... Date de validation :........ .......................................; Comme indiqué sur l’autorisation de travail de rattachement, le responsable de travaux désigné ci-contre est remplacé. Par l’apposition de sa signature, le nouveau responsable de travaux atteste qu’il a pris les dispositions de sécurité qui lui incombent. Changement du responsable de travaux Nom :...................................... ............................................... Obs. :...................................... ............................................... Date de validation :................ ................................................ FIN DE TRAVAUX. l’apposition de sa signature, le responsable de travaux indique que les travaux désignés sont terminés. Il atteste qu’il a pris les dispositions de sécurité qui lui incombent avant de quitter les lieux. Responsable de travaux Nom : ............................................ ………………………………………. Obs. :............................................. ....................................................... Date de validation :.............……….; Chargé de travaux Nom :..................................………. ……………………………………….. Obs.:...................................………. ............................................………. Date de validation :.............………. ………………………………………..; Par l’apposition de sa signature, l’exécutant informe le chargé de travaux que les travaux désignés ci-dessus sont terminés et considère que tout nouvel accès à la zone de travail lui est désormais interdit. Exécutant Nom : ................................................. Obs. :.................................................. ............................................................ Date de validation :..............................  Gants de travail  Tapis isolant  Vêtements de protection et chaussures de sécurité  Détecteur de tension |