Il permet d’assurer et de faciliter l’évacuation du public en cas de besoin. Son allumage est automatique lors d’une défaillance de l’éclairage normal ou de l’éclairage de remplacement.

Une installation d’éclairage de sécurité est obligatoire dans tous les établissements recevant du public (ERP) et/ou des travailleurs (ERT).

Il existe deux types d’éclairage de sécurité :

Le BAES (Bloc Autonome d’Eclairage de Sécurité)

Les BAES sont blocs compacts alimentés par le secteur et contenant leur propre batterie.

Ils équipent les ERP et les locaux industriels.

Les BAEH sont des BAES affectés pour les bâtiments d’habitation. Leur luminosité est plus faible mais leur autonomie est plus grande (8 lumens pendant 5 heures).

Les BAES d’évacuation sont constitués d’un bloc principal sur lequel on fixe un pictogramme normalisé . Ils assurent un flux lumineux d’environs 45 lumens pendant 1 heure.

Les BAES d’ambiance sont constitué d’un bloc principal.

Ils assurent un flux lumineux de 400 lumens pendant 1 heure.

Le LSC (Luminaire sur Source Centralisée)

Il s’agit de blocs compacts identiques aux BAES mais ne comportant pas de batterie. Ils sont alimentés par une source centrale composée de batteries.

Exemple d’utilisation :

Maintenance :

Tous les mois : vérifier le passage veille/fonctionnement, tester la télécommande.

Tous les 6 mois : vérifier l’autonomie de l’installation (lampes, batterie, carte électronique).

Tous les ans : une personne qualifiée vérifie le fonctionnement des BAES, met en place l’étiquette de maintenance, édite un rapport de vérification, remplit le registre.

# Text boxes

ECLAIRAGE D’AMBIANCE OU ANTI-PANIQUE

Il permet de maintenir un éclairage uniforme pour garantir la visibilité et éviter tout risque de panique.

ECLAIRAGE D’EVACUATION

Il permet l’évacuation du public en assurant  l’éclairage des cheminements, des sorties, des obstacles, des changements de direction et des indications de balisage.