D'où viennent les harmoniques ?

Fonctionnement :

Joseph FOURIER, mathématicien français a démontré qu'un signal non sinusoïdal peut être représenté sous la forme d'une somme de signaux de fréquence différentes (appelée harmonique de rang 3, 5, etc..).

Peux-t-on supprimer les harmoniques ?

Non, on peut seulement les filtrer pour éviter qu'ils ne remontent sur la totalité du réseau. Différentes possibilités sont envisageables :

Comment déceler les harmoniques ?

Il suffit d'utiliser un appareil capable de calculer le THD,

Taux de Distorsion Harmonique. Il en existe 2 principaux:

- THD-V, taux de distorsion en tension harmonique.

- THD-I, taux de distorsion en courant harmonique.

Les harmoniques de rang 3 = risque de surcharge dans le neutre.

# Text boxes

Alimentation à découpage

Onduleur

Variateur de vitesse

CHARGE  NON LINEAIRE

Moteur en fonctionnement depuis un certain temps

Incandescence

Convecteur

CHARGE LINEAIRE

Les  charges non linéaires génèrent des courants harmoniques qui circulent à partir de la charge vers l'alimentation. Ceci est essentiellement dû à la conception électronique des charges.

Le traitement des harmoniques permet de réduire les puissances apparentes et réactives = économie d'énergie

On place une SELF en série à l'entrée d'un récepteur pollueur. Cette solution n'élimine aucun rang, mais limite tous les rangs d'harmoniques présents

Le filtre passif accordé sur un rang d'harmonique à éliminer.

Grâce à cette décomposition de Fourrier, on peut utiliser ce que l'on appelle la représentation spectrale

Représentation spectrale

Harmonique de rang 5 à 250 Hz (5x50)

Harmonique de rang 3 à 150 Hz (3x50)

Fondamental

à 50 Hz

Ce signal est décomposable en trois signaux