Poste de distribution

### Introduction

- Structure

La structure d’un poste de livraison est la suivante :

- Donner la définition d’un « poste »

Traditionnellement le terme "poste" désigne une "installation électrique" raccordée

au réseau public ou privé de distribution.

Les fonctions habituelles de cette installation sont, outre le raccordement au réseau avec comptage, la transformation du niveau de tension de l’énergie et sa répartition

vers l’aval, et parfois la production d’énergie autonome

- Quelles sont les deux normes qui régissent la structure d’un poste ?

NFC 13-100 coté HT et NFC 15-100 côté BT

- Les différents  postes

- Quelles sont les deux catégories de postes sur la distribution publique ?

Les postes sur poteau

Les postes en élévation préfabriqués, maçonnés ou en immeuble.

- Quels sont les trois types de postes préfabriqués et leurs puissances respectives ?

Le poste à couloir de manœuvre (400 kVA < P < 1000 kVA)

Le poste au sol simplifié (100 kVA < P < 250 kVA) dénommé A sans appreillage HTA, sinon B.Le poste rural compact (50 kVA < P < 160 kVA)

- Compléter le schéma du poste sur poteau

### Types de postes HTA

- Quels sont les quatre types de postes HTA ?

  - Poste HTA à comptage BT

  - Poste HTA à comptage HT

  - Répartition HTA

  - Poste de centrale autonome

- Quelle est la limite de puissance pour effectuer un comptage BT

1250 KVA  sous 20 kV.

- Sur les schémas suivants, compléter les éléments manquants et spécifier quel type de comptage est choisi.

Schéma n°1

Poste HTA à comptage HT

Schéma n°2

### Les Cellules HT

Un poste HTA/BTA est constitué de cellules assurant les fonctions :

• d'arrivée (en nombre variable suivant le type d'alimentation),

• de protection côté HTA et BT,

• de sectionnement côté HTA et BT,

• de mise à la terre et en court-circuit,

• de comptage,

• de transformation (une cellule par transformateur),

• de distribution (tableau général basse tension : TGBT).

- Donner la définition d’une cellule

La distribution de l’énergie électrique en HTA met  en œuvre des équipements préfabriqués sous enveloppe métallique externe communément appelés cellules HTA

- Quelle est la dénomination des cellules de raccordement au réseau ? Et celle du transformateur ?

IM ou DDM et pour la protection du transformateur QM

- Quelles sont les grandeurs caractéristiques de choix d’une cellule

Les cellules HTA et leur appareillage sont caractérisés par des grandeurs électriques

de tension, courant, fréquence et l’intensité (puissance) de court-circuit supportée, dont les valeurs sont normalisées.

- Quelles sont les trois principales fonctions réalisées par les cellules HTA ? Donner leurs définitions.

  - Sectionnement : Le sectionnement établit ou isole un circuit hors charge.

  - Protection : Le dispositif de protection doit éliminer rapidement toute surintensité, surcharge ou court-circuit, dans un circuit pour assurer la sécurité des personnes et des biens.

  - Commande : L’appareillage de commande est utilisé pour  interrompre et établir des circuits sous tension et en charge.

- Quels sont les deux éléments qui peuvent assurer la fonction protection des cellules HT ?

Fusibles ou disjoncteurs.

- La représentation des cellules SM  de Schneider electric est représentée ci-dessous. Compléter les éléments manquants:

Réaliser les qcm 1 et 2 à l’aide des liens suivants :

- http://stiphy.ec-lyon.fr/appli0/textes/hta/proteger/qcm1.html

- http://stiphy.ec-lyon.fr/appli0/textes/hta/proteger/qcm2.html

# Text boxes

- Documents à disposition

Guide de distribution HTA

Guide pratique Séquelec