LES INTERVENTIONS BT

Une intervention BT est une opération d’ordre électrique :

- simple,

- du domaine BT ou TBT,

- de courte durée,

- effectuée sur un matériel électrique ou sur une partie de faible étendue d’une installation.

Toute opération qui ne répond pas aux critères ci-dessus doit être assimilée à un travail.

# I-/ CRITERES GENERAUX D’UNE INTERVENTION BT

1-/ Critères généraux aux interventions BT générales

Les interventions BT générales sont réservées à des circuits :

- alimentés en BT ou TBT,

- protégés contre les court-circuits par un dispositif de protection de courant assigné inférieur ou égal à 63 A en courant alternatif, et inférieur ou égal à 32 A en courant continu.

Pour les opérations de connexion / déconnexion en présence de tension, il n’est possible d’intervenir que sur des circuits protégés contre les surintensités et soumis à des tensions inférieures à 500 V en courant alternatif, et 750 V en courant continu, de section inférieure ou égale à 6 mm2 en cuivre.

2-/ Critères spécifiques aux interventions élémentaires

Les interventions BT élémentaires sont réservées à des circuits terminaux :

- alimentés sous tension inférieure ou égale à 400 V en courant alternatif, et 600 V en courant continu,

- protégés contre les court-circuits par des dispositifs de protection de courant assigné au plus égal à 32 A en courant alternatif, et inférieur ou égal à 16 A en courant continu,

- de section inférieure ou égale à 6 mm2 en cuivre (10 mm2 en aluminium),

- disposant d’un organe de coupure qui assure la fonction de sectionnement et qui permet la mise hors tension dans des conditions de sécurité.

Toute opération qui ne répond pas aux critères généraux et aux critères ci-dessus n’est pas une intervention BT élémentaire.

# II-/ REGLES S’APPLIQUANT A TOUTES LES INTERVENTIONS BT

Un chargé d’intervention doit :

- avoir été désigné par son employeur,

- recevoir une autorisation d’intervention délivrée par le chef d’établissement ou le chargé d’exploitation électrique.

L’ensemble de ces dispositions doit être formalisé sur un bon de travail qui vaut autorisation d’intervention.

Pendant l’intervention BT, un chargé d’intervention doit :

- assurer sa sécurité, celle de son entourage et le cas échéant celle de son exécutant,

- disposer du matériel, de l’outillage et des équipements de travail et de protection individuelle adaptée à sa mission,

- en fin d’intervention, remettre l’avis de fin d’intervention, rendre compte et signaler les réserves éventuelles.

Une intervention BT doit être réalisée par un chargé d’intervention, dont l’habilitation est :

- BR pour les interventions BT générales,

- BS pour les interventions BT élémentaires.

# III-/ LES INTERVENTIONS BT GENERALES

1-/ Généralités

Les interventions BT générales recouvrent les opérations de :

- maintenance,

- remise en état de fonctionnement,

- mise en service partielle et temporaire,

- connexion et déconnexion en présence de tension.

Le chargé d’interventions générales doit avoir la connaissance suffisante du fonctionnement de l’installation sur laquelle il intervient.

Pour réaliser l’intervention BT générale, le chargé d’intervention doit prévenir le risque induit par la présence de pièce nues sous tension dans les 30 cm (zone 4), en éliminant le risque par consignation ou par isolation.

Ce n’est qu’en cas d’impossibilité technique que les interventions BT générales sont réalisées en présence de tension.

Le chargé d’intervention générale peut pour son propre compte réaliser les opérations de consignation.

Le chargé d’intervention générale met en œuvre les moyens de protection collective et individuelle qu’il juge nécessaire.

Le chargé d’intervention générale doit disposer du matériel, de l’outillage, des équipements de travail, des EPC, des EPI et des vêtements de travail adaptés à sa mission.

En cas d'interruption temporaire, le chargé d’intervention générale prend les dispositions nécessaires pour interdire tout accès à des pièces nues sous tension, toute manœuvre et tout fonctionnement intempestifs.

2-/ Déroulement des interventions BT générales

Les interventions BT générales, dans le cas d’un dépannage, doit se dérouler suivant les trois étapes et en respectant les prescriptions correspondantes décrites ci-après :

- étape 1 : recherche et localisation des défauts,

- étape 2 : élimination des défauts, réparation ou remplacement de l’élément défectueux,

- étape 3 : réglage et vérification du fonctionnement après réparation.

Etape 1 :

La recherche et la localisation des défauts peuvent nécessiter la présence de tension, par exemple à l’occasion de :

- contrôles de fonctionnement (par exemple : contrôle d’une phase, d’un fin de course),

- mesurages de grandeurs électriques (intensité, tension, puissance, résistance, résistance de prise de terre, continuité, isolement),

- opérations particulières dans la recherche de défauts (suppression d’une protection, l’élimination temporaire d’un verrouillage électrique et le « forçage » manuel de relais ou de contacteur électromagnétiques),

- connexion ou déconnexion de conducteurs qui sont autorisées sous réserve de respecter les conditions ci-après :

  - mesurer ou évaluer l’intensité du courant dans le circuit avant de procéder à la connexion/déconnexion,

  - ne connecter ou déconnecter qu’un seul potentiel à la fois,

  - immédiatement après chaque déconnexion, isoler l’extrémité du conducteur.

Cas de pose et de dépose de ponts calibrés :

- cette opération doit être effectuée à l’aide de cordons comportant en série un fusible type gG ayant un pouvoir de coupure minimal de 50 kA ; l’intensité nominale de ce fusible doit être adaptée au courant nominal du circuit,

- ces ponts doivent posséder des dispositifs de connexion à serrage par vis ; le cordon et ses extrémités doivent être adaptés aux intensités à transiter.

L’usage de « pinces crocodiles » est interdit pour effectuer des ponts.

Etape 2 :

Cette étape, composée de l’élimination du défaut, puis de la réparation ou du remplacement

de l’élément défectueux doit être effectuée après consignation :

( Préidentification

Avant d’entamer la procédure de consignation proprement dite, le chargé d’intervention générale préidentifie la partie d’installation concernée par son intervention BT, en mettant en œuvre tous les moyens mis à sa disposition, tels que : renseignements fournis par le chef d’établissement, lecture de schémas ou de plans, continuité visuelle, etc.

( Séparation

( Condamnation

( Vérification d’absence de tension

( Mise à la terre et en court-circuit

Le chargé d’intervention générale doit mettre à la terre et en court-circuit, sauf si l’ensemble des conditions suivantes est respecté :

- les circuits terminaux sont de faible étendue,

- la remise sous tension ne peut pas être réalisée à son insu,

- aucune tension ne peut apparaître ou réapparaître,

- il n'y a pas de tension induite,

- il n'y a pas de condensateurs, de selfs ou de câbles de grande longueur.

Etape 3 :

L’intervention BT générale est considérée comme terminée, si la partie d’installation sur lequel il est intervenu fonctionne :

- avec les organes affectés à la commande (boutons de commande, interrupteurs, etc.),

- avec les réglages normaux (de course, de niveau, de température, etc.),

- avec tous les dispositifs de protection mécanique et de verrouillage électrique, les sondes de température, etc., contribuant à la sécurité et capables d’assurer le service que l’on attend d’eux (surintensité, fin de course, contrôle de l’exécution de certaines fonctions),

- avec remise en ordre des dispositifs de sécurité et des circuits modifiés ou supprimés, lors des opérations particulières.

#### IV-/ INTERVENTIONS BT ELEMENTAIRES

1-/ Généralités

C’est une opération d’ordre électrique simple qui doit être exécutée exclusivement hors tension et hors zone de voisinage renforcée BT (zone 4) par un chargé d’intervention élémentaire habilité symbole BS.

Le champ d’application d’une intervention BT élémentaire est strictement limité :

- au remplacement à l’identique d’un fusible BT effectué après avoir vérifié l’absence de tension de part et d’autre du fusible,

Lorsque l’élément de remplacement à fusion enfermée est monté dans un appareil assurant la protection de l’opérateur contre les risque de contact direct et de projection en cas de fermeture sur court-circuit, il n’y a pas lieu de vérifier la mise hors tension.

- au remplacement à l’identique d’une lampe, d’un accessoire d’appareillage d’éclairage, d’une prise de courant ou d’un interrupteur,

- au raccordement d’un élément de matériel électrique en attente, protégé contre les court-circuits,

- au réarmement d’un dispositif de protection sur une installation et dans un environnement qui garantissent la sécurité de l’opérateur.

Toute autre opération est exclue de son champ d’application.

Un chargé d’intervention élémentaire n’a pas d’exécutant sous ses ordres.

# Text boxes

L’HABILITATION ELECTRIQUE

NOM :

Terminale Bac Pro ELEEC

DATE :

6 / 6

5 / 6

4 / 6

3 / 6

2 / 6

1 / 6