## EVOLUTION SUR LES VOLUMES DE LA SALLE DE BAIN

Les évolutions portent sur deux changements majeurs :
- l'IP en volume 2 passe d'IPX3 à IPX4,
- disparition du volume 2 au dessus de la baignoire ou de la douche

Ces évolutions donnent notamment la possibilité d’installer des points d'éclairage dans les petites salle de bain.

Introduction du socle DCL en salle de bain (IPx4), par exemple en attente avec obturateur ou par un luminaire IPx4 recouvert.

| Volume 0 | Eclairage TBTS 12 volts |
| --- | --- |
| Volume 1 | Cumulus classe I horizontal |
| Volume 2 | Appareil de chauffage classe II, Eclairage classe II |
| Volume 3 | Eclairage classe I, Prise 2 P+PE, Lave-linge |

## Ce que dit la norme

Les chauffe-eau doivent se trouver en dehors des volumes 0, 1, 2.

En cas d'impossibilité, ils peuvent se trouver dans le volume 2 voire 1 (s'ils sont de type horizontal).

Ils doivent alors être placés le plus haut possible et raccordés à des canalisations d'eau conductrices et protégées par DDRHS (disjoncteur différentiel haute sensibilité 30 mA).

Il est autorisé d'encastrer des canalisations ou appareillages dans un mur ou une cloison délimitant la zone 1, il faut veiller aussi à respecter l'interdiction de poser des appareillages dans le volume 1.