Toute installation électrique doit être protégée contre les courts-circuits et ceci, sauf exception, chaque fois qu’il y a une discontinuité électrique, ce qui correspond le plus généralement à un changement de section des conducteurs.

L’intensité du courant de court-circuit est à calculer aux différents étages de l’installation ; ceci pour pouvoir déterminer les caractéristiques du matériel qui doit supporter ou couper ce courant de défaut.

L’organigramme de la figure 1 ( Schneider ) montre l’approche qui conduit aux différents courants de court-circuit et les paramètres qui en résultent pour les différents dispositifs de protection d’une installation.

Pour choisir et régler convenablement les protections, on utilise les courbes du courant en fonction du temps.

On doit calculer le courant maximal de court-circuit qui détermine :

- le pouvoir de coupure -PdC- des disjoncteurs,

- le pouvoir de fermeture des appareils,

- la tenue électrodynamique des canalisations et de l’appareillage.

Il correspond à un court-circuit à proximité immédiate des bornes aval de l’organe de protection. Il doit être calculé avec une bonne précision (marge de sécurité).

On doit calculer le courant minimal de court-circuit indispensable au choix de la courbe de déclenchement des disjoncteurs et des fusibles, en particulier quand :

- la longueur des câbles est importante et/ou que la source est relativement impédante (générateurs-onduleurs).

- la protection des personnes repose sur le fonctionnement des disjoncteurs ou des fusibles, c’est essentiellement le cas avec les schémas de liaison à la terre du neutre TN ou IT.

Pour mémoire, le courant de court-circuit minimal correspond à un défaut de court-circuit à l’extrémité de la liaison protégée lors d’un défaut biphasé et dans les conditions d’exploitation les moins sévères (défaut à l’extrémité d’un départ et non pas juste derrière la protection, un seul transformateur en service alors que deux sont coupables…).

Ces différents courants de court-circuit sont :