Les transformateurs

### Introduction

- Définition

Quelles sont les deux fonctions principales réalisées par les transformateurs

Modifier la tension électrique et assurer l’isolement galvanique.

Quelle différence faites-vous entre un transformateur et un auto-transformateur ?

Un autotransformateur ne comprend qu’un seul enroulement dont un point intermédiaire est sorti. La totalité de l’enroulement peut jouer le rôle de primaire et la partie de l’enroulement jusqu’au point intermédiaire le rôle de secondaire.

Le courant circulant dans le secondaire (enroulement commun) est alors la différence entre les deux courants I1 et I2.

- Principales caractéristiques

Donner la définition des principales caractéristiques

| Grandeurs | Définition |
| --- | --- |
| U1 | Tension primaire |
| U2 | Tension secondaire |
| Tension de court circuit (%) | Pourcentage de la tension assignée à appliquer au primaire pour avoir I1 au primaire quand le secondaire est en court circuit. |
| Couplage |  |
| Dielectrique | Matériaux refroidissant |

### Choix du diélectrique et de la technologie

- Comment choisit-on la technologie de refroidissement ? Donner les deux types de technologie

Sécurité des personnes et contraintes économiques. Type sec et type immergé.

- Combien de lettres définissent le mode de refroidissment d’un transformateur ?

4 lettres

- Compléter le tableau suivant

| Désignation | Signification |
| --- | --- |
| Première lettre | Fluide de refroidissement interne en contact avec les enroulements |
| O | Huile minérale ou liquide isolant de synthèse de point de feu i 300 °C |
| K | Liquide isolant avec point de feu > 300 °C |
| L | Liquide isolant à point de feu non mesurable |
| Deuxième lettre | Mode de circulation du fluide de refroidissement interne |
| N | Circulation naturelle par thermosiphon à travers le système de refroidissement et les enroulements |
| F | Circulation forcée à travers le système de refroidissement, F circulation par thermosiphon dans les enroulements |
| D | Circulation forcée à travers le système de refroidissement et dirigée du système de refroidissement jusqu’aux enroulements principaux au moins |
| Troisième lettre | Fluide de refroidissement externe |
| A | Air |
| W | Eau |
| Quatrième lettre | Mode de circulation du fluide de refroidissement externe |
| N | Convection naturelle |
| F | Circulation forcée (moteurs et pompes) |

### Protections des transformateurs

- Quels sont les trois types de défauts que l’on retrouve sur les transformateurs ?

Surcharge

Court-circuit

Défaut à la masse

- Indiquer dans quel type de défaut de transformateur sont utilisés ces dispositifs de protection et dans quel transformateur sont-ils utilisés.

| Dispositifs de protection | Type de défaut | Transformateurs |
| --- | --- | --- |
|  |  | Secs | Immergés |
| Masse cuve | Défaut de masse | U | U |
| Parafoudres HTA | Foudre | U | U |
| Cellules de protection | Court circuit surcharge | U | U |
| Relais DGPT2 ou DMCR | Dégagement gazeux Pression Température |  | U |
| Sondes PTC | Température | U |  |

- Est- il possible de se passer de la protection amont. Si oui dans quel cas ?

Oui, pour de petites puissances, on utilise des disjoncteurs et des fusibles côté BT

### Caractéristiques électriques

- Le transformateur monophasé

- Compléter le schéma suivant

- Donner la définition du rapport de transformation :

- Dimensionnement du transformateur

D’après l’exemple qui vous est proposé, dimensionner le  transformateur de l’installation suivante.  (On ne calculera pas la puissance maximale Pc)

| Départ | Pi (kW) | Pu (kw) | ((°) | Qu(kVAR) | Stotal (KVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Informatique | 50 | 37.5 | 37 | 28.26 |  |
| Atelier | 45+900 | 36+630 | 31.8 | 413 |  |
| Bureaux | 12.5 | 7.5 | 23.1 | 3.2 |  |
| Total | 711 | 32.1 | 445 | 839 |

Choisir le transformateur correspondant :

Stransfo =1000 kVA

### Couplage

- Couplage des enroulements

Comme tous les récepteurs triphasés, le primaire d’un transformateur peut avoir ses enroulements couplés en étoile ou en triangle.

De la même façon, les bobines secondaires pourront être connectées en étoile, en triangle ou en zig- zag.

- Identifier sur les schémas suivants les couplages

Etoile					Triangle				Zig- zag

Remarque :

Le couplage zig-zag est obtenu en divisant les trois bobines d’un enroulement en six bobines. Pour avoir une phase, on met en série deux demi-bobines prises sur des colonnes différentes en sens inverse.

- Pourquoi a-t-on intérêt à choisir un couplage étoile aux primaires des transformateurs aux très hautes tensions ?

Car la tension supportée par la bobine est divisée par √3 et de plus le couplage étoile possède un neutre donc possibilité de relier le primaire à la terre.

La désignation des couplages s’effectue par un groupe de deux lettres et un nombre.

  - la première lettre en majuscule indique le côté HT.

  - la deuxième lettre en minuscule indique le côté BT.

  - le chiffre indique l’indice du couplage.

- Soit un transformateur Exemple : Dy 5, Donner la signification de chacune des lettres

Couplage HT en triangle, BT en étoile, déphasage 5 ( 30 = 150°

- Donner la définition de l’indice de couplage horaire

L'indice de couplage est complété par un « indice horaire » qui donne, par pas de 30°, le déphasage horaire en 12es de tour (comme sur une montre) entre la tension primaire et la tension secondaire du transformateur (ex. : 11 = 11×30° = 330° en sens horaire ou 30° en sens anti-horaire)

On identifie le vecteur tension entre phase et neutre (réel ou fictif) à la grande aiguille pour le primaire et à la petite aiguille pour le secondaire.

- Compléter le tableau suivant (vous vous aiderez de l’annexe permettant de déterminer l’indice horaire.

TABLEAU DES PRINCIPAUX COUPLAGES

- Couplage de plusieurs transformateurs.

Pour assurer une continuité de service, ou pour des variations journalières ou saisonnières de la consommation d’énergie, le poste de distribution peut comporter deux ou trois transformateurs.

Indiquer les conditions pour la mise en parallèle de transformateurs

- Des couplages avec des indices horaires compatibles (notion de groupe)

- Des tensions de court circuit égales à 10% près

- Une différence des tensions secondaires inférieure à 0.4 %.

Annexe n°1 Pour déterminer l’indice horaire

Exemple appliqué : Retrouvez l’indice horaire d’un transformateur couplé comme suit :

Remarque sur les points ou étoiles :

Elles représentent les entrées des enroulements. On connaît grâce à ces points ou étoiles le sens de l’enroulement dans une colonne. On peut alors établir une régle au niveau des déphasages entre le primaire et le secondaire sur une colonne

Ici on constatera que Van sera en phase avec UAB

Ici on constatera que Van est en opposition de phase avec UAB

Vous constatez que  si les deux pointes des flèches représentant les tensions sont sur l’étoile alors on considérera que les tensions sont en phases l’une par rapport à l’autre à condition bien sûr que les deux enroulements soient sur la même colonne (ici colonne 1)

- Tracer les tensions aux bornes des enroulements primaires

- Tracer les tensions aux bornes des enroulements secondaires

- Mesure le déphasage entre la tension simple du primaire et la tension simple du secondaire

On trouve donc un indice horaire 11, soit un transformateur Dyn11.

# Text boxes

- Documents à disposition

Transformateurs

- Liens internet

http://fr.wikipedia.org/wiki/Transformateur_%C3%A9lectrique

Relais de protection

http://www.automation2000.com/

Bureaux

500 m2

Atelier

3000 m2

Informatique

80 kVA dont une puissance de 50 kW

Colonne 1

UAB

UBC

UCA

Van

Vbn

Vcn

a

b

c

n

A

B

C

*

*

*

*

*

*

Van

*

UAB

*

Van

*

UAB

*

A

B

C

0

UAB

UCA

UBC

UCA

UAB

A

B

C

0

# Vbn

UBC

# Vcn

# Van

A

0

# Vcn

# Van

UBC

UCA

UAB

# Vbn

B

C