I) En haute tension.

Les régimes de neutre sont définis par les normes UTE C13-100 et C13-200.

Les schémas de la liaison du neutre avec la terre sont définis de la même manière que pour les

réseaux basse tension.

II) Spécifications de la norme UTE C13-100.

La norme C13-100 définit les régimes de neutre des postes de livraison HT/BT ne comportant

qu’un seul transformateur HT/BT.

Aux deux premières lettres définies par la norme C15-100, la norme C13-100 ajoute une

troisième lettre qui représente la position des masses du poste de livraison.

• « R »: l’ensemble des réseaux de terre (neutre, service et protection) sont interconnectées

et reliées à une même prise de terre.

• « N »: Les masses du poste et le point neutre sont reliés à une même prise de terre. Les

masses BT sont reliées à une prise de terre séparée.

• « S »: Les trois réseaux de terre sont séparés.

La norme C13-100 autorise six combinaisons:

« TNR »; « ITR »; « TTN »; « ITN »; « TTS » et « ITS ».

III) Spécifications  de la norme UTE C13-200.

La norme C13-200 définit les régimes de neutre pour l’ensemble des ouvrages HT.

Comme dans la norme C13-100, le traitement du neutre et des masses sont représentés par

trois lettres.

- La première (« I » ou « T ») définit le traitement du neutre

- La deuxième (« T » ou «N ») définit le mode de raccordement des masses

- La troisième (« N », « R », « S ») définit les interconnexions éventuelles entre les réseaux de terre:

« N »: Les masses du poste et les points neutres sont  reliés à la même prise de terre.

« R »: Les masses du poste et les masses de l’installation sont reliées à une même prise de terre.

« S »: Les masses du poste sont reliées à une terre séparée.

La norme C13-200 autorise dix combinaisons:

«ITS»; «INN»; «INS»; «ITN»; «ITR»; «TNN»; «TTR»; «TNS»; «TNN»; «TTS».