l’épreuve aux examinateurs

OBJECTIFS DU TP : Mettre en service l'équipement électrique "SYSTEME RISKELEC".

support : Système RISKELEC.

dossier  ressource : La norme C 15-100.

dossier  technique : Dossier technique du système.

ZONE : Système.

SITUATION D’Apprentissage :   Individuelle.

Durée :   3 Heures.

Vérifications à effectuer avant toute mise en service

(Chapitre 6 de la NF C 15-100)

Dans le cas présent, la mise en service ne concerne pas une installation mais un équipement électrique qui, au même titre, doit être vérifié pour satisfaire aux normes NF C 15-100 (celles-ci s'appliquent aussi lors d'extensions ou de modifications d'installations et d'équipements électriques existants).

Un rapport comportant les observations relatives à l'inspection visuelle et aux essais effectués doit être établi.

Remarque: lors des vérifications, des précautions doivent être prises pour assurer la sécurité des personnes et éviter les dommages aux biens et matériels installés.

PREMIèRE Vérification : L'INSPECTION visuelle

Lors de l'inspection visuelle, l'installation est hors tension.

deuxième Vérification : LES essais

Les personnes réalisant les essais doivent être habilitées car certaines vérifications peuvent être réalisées sous tensions. De plus, les appareils de mesure utilisés pour les essais doivent être conformes aux normes.

Les essais décrits dans le tableau ci-dessous sont à effectuer dans l'ordre. Si une des mesures donne un résultat inattendu, tous les essais précédant cette mesure sont à répéter après l'élimination du défaut.

| On vérifie | Référence NF C 15-100 |
| --- | --- |
| La continuité des conducteurs de protection et des liaisons équipotentielles | Partie 612.2 |
| La résistance d'isolement de l'installation électrique | Partie 612.3 |
| La protection par TBTS et TBTP et par séparation des circuits (si elle est nécessaire) | Partie 612.4 |
| La résistance des sols et parois (si elle est nécessaire) | Partie 612.5 |
| La coupure automatique de l'alimentation | Partie 612.6 |
| Le fonctionnement (l'ensemble des appareils, les moteurs, commandes, etc.) | Partie 612.7 |

La mise en service sera évaluée de façon certificative pour le compte du CCF.

Effectuer les vérifications visuelles et les essais prévus par les normes C 15-100  puis mettre en service et vérifier le fonctionnement du système RISKELEC. Vous prendrez soin de compléter  la fiche de vérification et de mise en service ci-après au fur et à mesure de l’avancement des travaux. Les mesures ou essais nécessitants la présence d’une tension dangereuse se feront en présence du professeur.

Analyser les situations de travail durant toute la mise en service afin de détecter la présence de risques électriques ou autres. Tenir compte  des éventuels dangers liés au voisinage et utiliser les EPI à bon escient.

Fiche de vérification et de mise en service

- Contrôler l’exécution afin de garantir la conformité de la réalisation (avant la mise sous tension) :

| C : Conforme N : Non Conforme | C | NC | Justifications |
| --- | --- | --- | --- |
| Protection des personnes contre les contacts directs |
| (Conducteurs dénudés, appareillages détériorés, parties sous tension accessibles …) |  |  |  |
| Protection des personnes contre les contacts indirects |
| Les masses métalliques du système sont reliées à la terre. |  |  |  |
| Tous les appareils sont connectés à la terre. |  |  |  |
| Liaison équipotentielle sur la porte de l’armoire (uniquement si l’appareillage non alimenté en TBTS). |  |  |  |
| Mise à la terre de l’un des conducteurs actifs du secondaire des transformateurs de commande. |  |  |  |
| Mise en œuvre |
| Matériels adaptés aux conditions d’influences externes (IP…) |  |  |  |
| Armoire en état (étanchéité au niveau des presse-étoupe, passe fils, joints des portes, propreté…) |  |  |  |
| Présences des schémas électriques de l’installation, notice d ‘avertissement et information analogues. |  |  |  |
| Appareils, bornes, départs de câbles identifiés durablement. |  |  |  |
| Appareillages, goulottes correctement fixés. |  |  |  |
| Qualités des connexions. |  |  |  |
| Couleurs des conducteurs actifs. |  |  |  |
| Couleurs des conducteurs de protection. |  |  |  |
| Section des conducteurs. |  |  |  |
| Isolement des conducteurs placés dans une même goulotte et appartenant à des circuits différents ou présence d’écran. |  |  |  |
| Conducteurs de protection connectés individuellement sur une seule borne. |  |  |  |
| Entrées de câble correctes (têtes de câble, manchons, fixation…) |  |  |  |
| Constitution et protection des circuits |
| Le matériel implanté est celui mentionné sur les documents (schéma, liste du matériel…) |  |  |  |
| La tension des appareils est égale à la tension d’utilisation. |  |  |  |
| Accessibilité des appareils de commande, de sectionnement, de coupure d’urgence. |  |  |  |
| Dispositifs appropriés de sectionnement et de commande, coupant tous les conducteurs, neutre compris |  |  |  |
| Protection pour chaque circuit. |  |  |  |
| Calibre des appareils de protection des interrupteurs. |  |  |  |
| Type de fusibles, des disjoncteurs. |  |  |  |
| Prise de courant <32A protégée par un DDR 30 mA. |  |  |  |
| Pouvoir de coupure des appareils de protection supérieure au Icc. |  |  |  |

- Effectuer les réglages préalables à la mise sous tension sur le système, conformément au dossier technique.

- Contrôler les éléments ou les grandeurs permettant de garantir la sécurité des personnes conformément à la C 15-100 : noter ci-dessous pour chacun des essais la méthode employée (schémas, croquis, explications littérales, ….), les appareils utilisés, les valeurs obtenues et leur conformité ou non-conformité (interprétation des résultats par rapport aux attendus de la norme ou du dossier technique).

a) Vérifier les tensions présentes sur le système et l’ordre des phases

Appareil utilisé : Valeurs mesurées : Conclusion :

b) Tester la continuité des conducteurs de protection ( 2 appareils différents )

Appareil utilisé : Valeurs mesurées : Conclusion :

Appareil utilisé : Valeurs mesurées : Conclusion :

c) Mesurer l’isolement entre les conducteurs actifs et la terre puis entre conducteurs actifs

Attention certains matériels comportant de l’électronique ne supportent pas les 500V d’essai.

Précautions à prendre avant et pendant la mesure : Appareil utilisé : Valeurs mesurées : L1 et L2 : L2 et L3 : L1 et L3 : L1 et PE : L2 et PE : L3 et PE : Conclusion et référence à la norme :

d) Mesurer la résistance de la prise de terre ( 2 appareils différents )

Appareil utilisé : Valeurs mesurées : Conclusion :

Appareil utilisé : Valeurs mesurées : Conclusion :

e) Effectuer les vérifications liées aux sélectivités (tests de différentiels, ….)( 2 appareils différents )

Appareil utilisé : Réglage utilisé : Valeurs mesurées : Conclusion :

Appareil utilisé : Réglage utilisé : Valeurs mesurées : Conclusion :

- Vérifier les paramètres fonctionnels de l’ouvrage et des sécurités et expliquer par oral le fonctionnement à votre professeur qui jouera le rôle du client futur utilisateur.

- A l’aide de l’ensemble des vérifications et essais réalisés, conclure par écrit sur la conformité ou non-conformité de l’ouvrage :

# Text boxes

CE DOCUMENT EST À  REMETTRE

A LA FIN DE LA SEQUENCE

Epreuve E3.2 MISE EN SERVICE

pREPARATION

THEME 2 Le station de relevage

Durée 3 Heures

BAC PRO ELEEC

PREMIERE ANNEE

Deuxième partie

Séquence effectuée

par :     ……………………………………………..

Date :   ……/……/……………...

Première partie

NOM :

Prénom :

Classe :

Procéder à la mise en service du système RISKELEC

PRESENTATION DE LA SEQUENCE