Baccalauréat Professionnel

Électrotechnique Énergie Équipements Communicants

ÉPREUVE E2 : Étude d’un ouvrage

SESSION  2014

# Entreprise FLORETTE SOLECO

# Préparation et conditionnement de salades vertes

Cette épreuve comporte :

Le sujet « tronc commun », composé par tous les candidats

Le sujet « Approfondissement du champ application Industriel »

Le sujet « Approfondissement  du champ Habitat Tertiaire »

Le candidat doit remplir le tableau ci-dessous correspondant au sujet « approfondissement » qu’il a choisi.

A remplir par le candidat

Je choisis l’approfondissement champ d’application : …………………………………………… Compléter par la mention : habitat-tertiaire ou industriel

ATTENTION : Dans tous les cas, ne sera corrigé et noté que le seul sujet approfondissement du champ d’application choisi par le candidat

L’utilisation de la calculatrice est autorisée.

Contenu du sujet

Sujet : tronc commun

Partie A : DISTRIBUTION hta/bt -  1h

Barème : 50 points

Partie B: Implantation du nouveau local « air comprimÉ » - 1h30

Barème : 50 points

Partie C : MESURES ET COMMUNICATION -  30 min

Barème : 20 points

Partie D : implantation d’un variateur de vitesse pour le compresseur de secours – 30 min

Barème : 20 points

Approfondissement du champ d’application habitat-tertiaire

Partie E : DÉTECTION INCENDIE ET ÉCLAIRAGE DU LOCAL  -  1h30

Barème : 60 points

Sujet : Approfondissement du champ d’application industriel

Partie F :  ÉTUDE DE LA CULBUTEUSE   -  1h30

Barème : 60 points

Sujet : tronc commun

Dossier technique :	pages 3, 4, 5, 6

Dossier ressources :	pages 12, 13

Partie A : DISTRIBUTION hta/bt.

L’implantation d’un nouveau local « air comprimé » et les perspectives d’évolution vers une nouvelle ligne de production de traitement de légumes frais ont amené l’entreprise à consulter un bureau d’étude afin de vérifier l’adéquation avec l’installation existante.

Suite aux différentes contraintes, le bureau d’étude a conclu à la nécessité de changer le transformateur T1 dont la puissance s’avère insuffisante. Le futur changement de transformateur nécessite des vérifications et modifications des installations en aval de T1.

A.1.  Préparation au remplacement du transformateur T1.

A.1.1  Indiquer le type de puissance exprimé sur le transformateur. Cocher la bonne réponse.

| Puissance apparente |  | Puissance active |  | Puissance réactive |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Avant modification | Après modification |
| --- | --- |

A.1.2  Relever  la puissance

assignée du transformateur T1.

A.1.3  Quel sont les éléments électriques de l’installation à redimensionner pour la mise en place du nouveau transformateur ?

A.2  Étude de la protection Q1 en aval du nouveau transformateur T1.

A.2.1  Relever le courant nominal et le courant de court-circuit en aval du nouveau transformateur.

|  | I2n | ICC |
| --- | --- | --- |
| résultats |  |  |

A.2.2  Indiquer s’il est possible de conserver cette protection MASTERPAC NW32H1.

| OUI | Justifier votre réponse |
| --- | --- |
| NON |  |

xIn

Réglage du MASTERPACK

Ir

0,4

0,5

0,6

0,7

0,98

0,95

0,9

0,8

1

A.2.3  Déterminer le réglage du seuil de déclenchement  de la protection Q1 et positionner le curseur sur le sélecteur de seuil.

| In |  |
| --- | --- |
| Seuil de réglage |  |
| Ir |  |

A.3  Procédure de changement du transformateur T1.

A.3.1  Indiquer l’ordre des étapes (de 1 à 7) de la procédure permettant de consigner puis de remplacer le transformateur T1 dans le tableau ci-dessous.

A.3.2  Indiquer le domaine de tension de chaque étape dans le tableau ci-dessous.

Noter « HT » pour Haute tension et/ou « BT » pour Basse Tension.

| N° d’ordre | Etapes de la procédure | Domaine de tension |
| --- | --- | --- |
|  | Ouvrir la protection MASTERPACK NW32H1 |  |
|  | Récupérer la clé S66 verrouillant le sectionneur de MALT |  |
|  | Placer la clé S33 et ouvrir la protection HT PM T1 |  |
|  | Fermer le sectionneur de mise à la terre de la cellule PM T1 après une VAT |  |
|  | Effectuer une VAT côté BT et HTA sur T1 |  |
|  | Ouvrir l’accès au transformateur T1 avec la clé S66 |  |
|  | Verrouiller et récupérer la clé S33 devenue libre |  |

A.3.3  Indiquer si M. MARTIN peut réaliser la procédure permettant d’isoler le transformateur 	du réseau d’alimentation.

| OUI | Justifier votre réponse |
| --- | --- |
| NON |  |

A.4 : Détermination de la compensation de l’énergie réactive complémentaire, avec le nouveau transformateur et la nouvelle ligne de production.

Les relevés d’énergies effectués indiquent une surfacturation (énergie réactive consommée trop élevée) malgré la compensation existante.

A.4.1  Déterminer le nombre d’heures facturées sur le mois de décembre.

| Nombre de jours | Nombre d’heures facturées par jour | Nombre d’heures facturées |
| --- | --- | --- |

A.4.2  Calculer la franchise (tan φ à 0,4) pour le mois étudié.

| Énergie active totale du mois de décembre | Application numérique | Énergie réactive de franchise |
| --- | --- | --- |

A.4.3  Déterminer l’énergie réactive à facturer.

| Application numérique | Énergie réactive à facturer |
| --- | --- |

A.4.4  Déterminer la puissance réactive à compenser pour diminuer  la surfacturation.

|  | Application numérique | Résultat |
| --- | --- | --- |
| Puissance réactive à compenser |  | Q = |

A.4.5  Déterminer la référence de l’équipement de compensation à ajouter à l’installation.

| Puissance réactive des condensateurs |  | Référence |  |
| --- | --- | --- | --- |

Partie B : Implantation du nouveau local « air comprimÉ ».

Dossier technique:	pages 3, 5, 7, 8

Dossier  ressources:	pages 14, 15, 19 à 23

PARTIE B.1 : Alimentation du nouveau local

Pour alimenter le nouveau local « air comprimé », il faut déterminer les caractéristiques du nouveau départ de la protection Q21.

On prendra pour les calculs le cas le plus défavorable, c'est-à-dire avoir la plus grande puissance consommée pour trois compresseurs en fonctionnement simultanés, avec ou sans secours.

B.1.1 Calculer les puissances actives et réactives de chaque compresseur

|  |  | Compresseur Cp n°1 | Compresseur Cp n°2 | Compresseur Cp n°3 | Compresseur Cp n°4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Puissance active consommée | Calculs |  |  |  |  |
|  | Résultats |  |  |  |  |
| Puissance réactive consommée | Calculs |  |  |  |  |
|  | Résultats |  |  |  |  |

B.1.2   Calculer la puissance active consommée dans chacun des cas suivant et cocher le ou les cas le plus défavorable.

P(kW)     Cocher

| Compresseur Cp n°1 + Compresseur Cp n°2 + Compresseur Cp n°3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Compresseur Cp n°1 + Compresseur Cp n°2 + Compresseur Cp n°4 |  |  |
| Compresseur Cp n°1 + Compresseur Cp n°3 + Compresseur Cp n°4 |  |  |
| Compresseur Cp n°2 + Compresseur Cp n°3 + Compresseur Cp n°4 |  |  |

B.1.3  Déterminer les puissances mises en jeu par la combinaison la plus défavorable retenue.

|  | Applications numériques | Puissances totales |
| --- | --- | --- |
| Puissance active |  | P = |
| Puissance réactive |  | Q = |
| Puissance apparente |  | S = |

B.1.4  Déterminer le courant d’emploi Ib consommé par la combinaison des 3 compresseurs.

| Expression littérale | Application numérique | Courant d’emploi Ib |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ib = |

| In |  |
| --- | --- |

B.1.5  Déterminer le calibre de l’appareil Q21.

On admettra un courant de 370 A.

B.1.6  Déterminer la section de la canalisation C3.

| Lettre | K4 | K5 | K6 | K7 | I’z | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

B.1.7  Déterminer  la chute de tension en ligne depuis le transformateur.

| Repère | Section par phase | Cos φ | Courant considéré | Longueur | ∆U pour 100m | ∆U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | 2 x 240 mm² alu | 0,85 | 1825 A | 9m | 2.78% | 0,25 % |
| C2 | 1 x 300 mm² Cuivre | 0,85 | 1240 A | 40m | 1.73 % | 0,69 % |
| C3 | 1 x 240mm² | 0,85 | 370 A | 46m |  |  |
| Chute de tension totale depuis le transformateur |  |  |  |  |  |  |

B.1.8  Vérifier si la chute de tension est en conformité par rapport à la norme.

| OUI | Justifier votre réponse |
| --- | --- |
| NON |  |

B.1.9  Déterminer la valeur du courant de court-circuit au TGBT du local « air comprimé ».

| Courant estimé de court-circuit en amont de Q21 | ICC = 33.4 kA |
| --- | --- |
| Caractéristiques de la canalisation C3 | 46m 240mm² cuivre |
| Courant de court circuit en amont du local TGBT « air comprimé » |  |

B.1.10  Déterminer la référence du disjoncteur Q21 et ses constituants.

Le déclencheur électronique associé doit assurer les fonctions de protection LSI et de mesure d’énergie. Le bloc différentiel à ajouter au disjoncteur aura une sensibilité de 1 A.

| Disjoncteur |  |
| --- | --- |
| Codification du déclencheur associé |  |
| Dispositif différentiel Vigi associé |  |

# Partie B2 : selectivité des protectionS differentielleS.

L’implantation du nouveau local « air comprimé » et de son TGBT nécessite de vérifier la sécurité des personnes. Le schéma de liaison à la terre TT impose l’utilisation d’une protection différentielle.

L’entreprise souhaite contrôler la sélectivité entre les appareils Q21 et Q36. Pour cela, il faut étudier la sélectivité différentielle et proposer une amélioration si besoin.

B.2.1  Quelles conditions doivent être respectées pour garantir une sélectivité en cas de défaut différentiel ?

B.2.2  Indiquer si la sélectivité différentielle est garantie entre les appareils amont (Q21) et aval (Q36).

| NON OUI |  |
| --- | --- |

B.2.3  Proposer une solution technique permettant d’assurer une sélectivité entre les appareils amont (Q21) et aval (Q36).

Partie B3 : RECOLLEMENT.

B.3.1 Sur le schéma partiel ci-dessous, recoller les informations (symbole, caractéristiques, réglages,…)  permettant au bureau d’étude de faire la mise à jour du document. 
Partie C : mesures et communication.

dossier technique  :	pages  3, 8

dossier  ressources :	pages  16 à 18

On désire surveiller la consommation électrique des compresseurs du local « air comprimé » pour mesurer la consommation d’énergie et surveiller le facteur de puissance de l’installation.

La surveillance et l’enregistrement des ces grandeurs permettront d’organiser la production au plus juste et d’éviter toute surconsommation d’énergie réactive.

La lecture des grandeurs électriques se fera en local, soit sur le Micrologic, soit sur un afficheur FDM121 placé sur la porte de l’armoire TGBT2.

Le responsable pourra contrôler ces mesures à distance sur l’ordinateur de son bureau, ce qui nécessite l’utilisation d’une passerelle Ethernet (EGX100)  sous protocole de communication modbus (RS485).

C1.1  Adresser le module d’interface modbus pour le disjoncteur Q21.

Relever l’adresse à attribuer à l’interface modbus : ……..

Compléter le schéma des roues codeuses par des flèches.

C1.2  Déterminer les possibilités d’affichage du matériel choisi.

| Mesures à effectuer : | Affichage sur écran Micrologic | Affichage sur afficheur FDM121 |
| --- | --- | --- |
| Tension entre phases U12, U23, U31 | OUI NON | OUI NON |
| Courants Phases et neutre I1, I2, I3, IN | OUI NON | OUI NON |
| Puissances totales active (kW), réactive (kvar), apparente (kVA) | OUI NON | OUI NON |
| Facteur de puissance | OUI NON | OUI NON |
| Energies active (kW), réactive (kVAr), apparente (kVA) | OUI NON | OUI NON |
| Harmonique (%) | OUI NON | OUI NON |

C1.3  L’afficheur FDM121 est retenu pour être implanté sur l’armoire TGBT2.

Sélectionner les critères ayant conduit à ce choix.

Commander la coupure de Q21 en cas de défaut

Génération de signal sonore en cas d’alarme

Interroger les grandeurs électriques en toute sécurité

Affichage de grandeurs supplémentaires par rapport à l’écran MICROLOGIC

C1.4  Choisir les câbles de liaison nécessaires.

Le responsable de maintenance décide d’installer l’afficheur FDM121.

Compléter le tableau suivant.

| Câbles | Références |
| --- | --- |
| Liaison Micrologic – FDM121 |  |
| Liaison FDM121 - module d’interface modbus de Q21 |  |
| Terminaisons de ligne ULP lot de 10 |  |

C1.5  Déterminer les caractéristiques par défaut de la liaison modbus sur la passerelle Ethernet EGX100.

| Paramètres | Valeurs |
| --- | --- |
| Interface physique |  |
| Vitesse de transmission |  |

C1.6  Indiquer si l’intégration de la nouvelle interface Modbus est possible.

| OUI | Justifier votre réponse |
| --- | --- |
| NON |  |

dossier technique  :	pages 3,5,8

dossier ressources :	pages 24 à 26

Partie D : implantation d’un variateur de vitesse pour le compresseur de secours.

Le service maintenance décide de conserver le compresseur Cp n°4 comme compresseur de secours. Afin de garantir le même fonctionnement de la production en cas de panne, il est nécessaire de modifier la commande du compresseur Cp n°4 en insérant un variateur de vitesse afin de pouvoir ajuster la production à la demande.

Extrait du cahier des charges :

Le contacteur de ligne K1M permet la mise sous tension du variateur.

Ce contacteur est commandé par un bouton poussoir marche S1 et un bouton poussoir arrêt S0.

La mise sous tension de ce contacteur n’est pas maintenue  si le variateur est  en défaut.

L’automate « Sigma Control » commande la marche du compresseur par la sortie O0.0.

Le transmetteur de pression S4 détermine la consigne de vitesse.

Un disjoncteur magnétothermique Q2 protège le variateur.

La bobine du contacteur K1M est protégée par la même protection que  l’automate « Sigma Control ».

D.1.1 Choisir le transmetteur de pression repéré S4.

| Signal de sortie | 4-20mA |
| --- | --- |
| Pression à mesurer |  |
| Référence du transmetteur |  |

D.1.2 Choisir le variateur de vitesse dans la gamme ATV61.

| Tension composée d’alimentation |  |
| --- | --- |
| Puissance utile du moteur |  |
| Référence du variateur |  |

D.1.3  Schémas de câblage de la modification (folios 1 et 2 des pages 14 et 15).

Compléter :	- le circuit de commande du contacteur de ligne K1M

- le circuit de puissance du variateur et du moteur

- les renvois de folio correspondant à l’ordre de marche du variateur (entrée logique LI1)

via la sortie O0.0 du « sigma control »

-le raccordement du transmetteur de pression

Baccalauréat Professionnel

Électrotechnique Énergie Équipements Communicants

ÉPREUVE E2 : Étude d’un ouvrage

SESSION  2014

Sujet : Approfondissement du champ d’application habitat-tertiaire

Partie E : DÉTECTION INCENDIE ET ÉCLAIRAGE DU LOCAL « AIR COMPRIMÉ ».

dossier technique  :	pages 3,7,9

dossier  ressources :	pages 27 à 32

La livraison du local par le fournisseur n’inclut pas son intégration dans la boucle de détection incendie et la mise en énergie des différents équipements (l’alimentation de l’armoire compresseurs, l’éclairage et les prises de courant). Ces travaux restent à la charge du service de maintenance.

E.1  Détection incendie du local.

La détection incendie sera assurée par des détecteurs optiques ponctuels de fumées.

Ce ou ces détecteurs seront ajoutés dans une boucle existante entre le détecteur repéré 89-1 situé dans le local consommable et le détecteur de fumées repéré 84-1 situé dans le local charge 1.

Il faut également ajouter un indicateur d’action sur l’entrée du local « air comprimé ».

E.1.1  Calculer la surface du local « air comprimé ».

| Surface du local « air comprimé » | Application numérique | surface du local |
| --- | --- | --- |
|  | S = | S = |

E.1.2  Déterminer la surface pondérée par un détecteur et la distance entre tout point du plafond et un détecteur.

| Surface maximale A max |  |
| --- | --- |
| Distance maximale D |  |
| Coefficient des facteurs de risques k (règle APSAD) |  |
| Surface de surveillance pondérée An |  |

E.1.3  Déterminer le nombre minimal de détecteurs à placer dans le local « air comprimé ».

| Nombre minimal de détecteur(s) à implanter dans le local |  |
| --- | --- |
| Justifier la réponse |  |

E.1.4  Vérifier la possibilité d’inclure le détecteur optique du local dans la boucle existante.

| Repère du câble allant du local consommable » au local « charge » |  |
| --- | --- |
| Détecteur dans le local « consommable » | Type : repère : |
| Détecteur dans le local « charge 1 » | Type : repère : |
| Indiquer si le nouveau détecteur peut être intégré à la boucle existante | Cocher la case correspondant à votre réponse Oui Non Justifier votre réponse : |

E.1.5  Modifier le schéma de la boucle de protections.

Compléter le plan ci-dessous en respectant les données suivantes :

- rayer la partie du câble qui doit être supprimée et ajouter les câbles nécessaires dans la boucle en respectant le positionnement des canalisations,

- ajouter un détecteur optique de fumées, repéré 97-1, dans le local « air comprimé »,

- ce détecteur sera placé entre le local charge1 et le local consommable,

- ajouter un indicateur d’état à la porte d’entrée du local,

- repérer les câbles de manière logique.

E.1.6  Dessiner le schéma de raccordement du détecteur optique de fumée dans la boucle adressable existante.

Local « consommable »                                Local « air comprimé »                        Local « charge »

E.2  Éclairage automatique du local « air comprimé ».

Le service technique de l’entreprise est chargé de réaliser l’installation électrique de l’éclairage du nouveau local des compresseurs.

Pour permettre d’uniformiser les installations d’éclairage de l’usine, ce local « air comprimé » sera éclairé par 3 luminaires 2x49W à ballast électronique, connectés à une canalisation d’éclairage monophasée de type « canalis », matériel déjà en stock dans le magasin du service maintenance.

Dans un souci d’économie d’énergie, une commande automatique sera mise en place pour l’activation de l’éclairage. Une détection de présence permettra le maintien de l’éclairage aussi longtemps que nécessaire.

E.2.1  Choisir le matériel nécessaire parmi le stock du magasin en complétant le nombre d’unités.

Etablir la liste des accessoires nécessaires pour :

- la pose de la canalisation (pose par chaînette et étriers non réglables),

- l’alimentation de la canalisation (à droite),

- la pose des luminaires (directe sur la canalisation),

- l’alimentation des luminaires.

Accessoires pour la pose  d’une canalisation

chainette

connecteur

luminaire n°1

luminaire n°2

luminaire n°3

fixations luminaire et canalis par étrier

câble

d’alimentation

| Désignation | Nombre d’unités | référence |
| --- | --- | --- |
| Canalis élément droit (3m) | 2 | KBA25ED2302 |
| Etrier réglable |  | KBA40ZFPU |
| Crochet chaînette |  | KBB40ZFC |
| Système de suspension par câble |  | KBA40ZFSU |
| Crochet ouvert |  | KBB40ZFC5 |
| Etrier universel |  | KBA40ZFU |
| Boite d’alimentation à gauche |  | KBA25ABG4 |
| Boite d’alimentation à droite |  | KBA25ABD4 |
| Connecteur de dérivation (verrou vert) |  | KBC10DCS101 |
| Connecteur de dérivation (verrou jaune) |  | KBC10DCS201 |
| Connecteur de dérivation (verrou marron) |  | KBC10DCS301 |

Le service de maintenance possède en stock un détecteur de présence Theben ECO-IR 360C NT.

On vous demande de vérifier la possibilité d’intégrer ce détecteur dans le local « air comprimé »

E.2.2  Déterminer la surface de détection de ce détecteur.

| Hauteur du local |  |
| --- | --- |
| Surface de détection des personnes assises |  |

E.2.3  Vérifier la zone de détection.

Sur  le plan ci-dessous, délimiter la zone de détection en rouge pour le détecteur de présence Theben de référence ECO-IR 360C NT

Echelle : 1/57ième

E.2.4  Indiquer si le détecteur choisi  permet la détection du personnel d’entretien travaillant dans la zone de détection obligatoire.

| OUI NON | Justifier votre réponse |
| --- | --- |

# Baccalauréat Professionnel

Électrotechnique Énergie Équipements Communicants

# ÉPREUVE E2 : Étude d’un ouvrage

# SESSION  2014

Sujet : Approfondissement du champ d’application industriel

dossier technique  :	pages  3, 10

dossier  ressources :	pages  33, 34

Partie F :  ÉTUDE DE LA CULBUTEUSE.

Située au début de la chaîne de production, la culbuteuse permet d’acheminer et de retourner des caisses de salades sur un élévateur, de façon à alimenter en salades la machine de découpe.

vérin E

évacuation d’une caisse vide

Actuellement la cadence de la chaine de production est fixée par l’opérateur en charge de la machine de découpe en aval de la culbuteuse.

Le rythme de la production est optimisé en s’assurant que l’acheminement des caisses sur la culbuteuse est suffisant. La modification à apporter permettra à l’opérateur en aval de la culbuteuse  d’ajuster la durée d’un cycle de retournement des caisses à son rythme de travail.

F.1  Etude du fonctionnement de la culbuteuse.

Les vues de la machine ci-dessous sont prises dans l’ordre à différents moments d’un cycle de fonctionnement et correspondent aux étapes énumérées dans le tableau suivant.

Vue 2

Vue 1

Vue 3

Vue 4

Vue 5

Vue 6

Vue 1

F.1.1  Identifier les actionneurs pour chacune des étapes en complétant le tableau ci-dessous.

| Étapes du cycle | Vue n° | Actionneur |
| --- | --- | --- |
| Basculement d’une caisse pleine |  |  |
| Éjection d’une caisse vide |  |  |
| Maintien d’une caisse pleine |  |  |
| Retournement d’une caisse pleine |  |  |
| Transfert à gauche d’une caisse pleine |  |  |
| Acheminement d’une caisse pleine |  |  |

F.2  Étude de la vitesse du convoyeur d’arrivée.

# F.2.1  Calculer les vitesses maximales et minimales du tapis Vtapis du convoyeur.

|  | Expression littérale | Application numérique | Résultat (m.s-1) |
| --- | --- | --- | --- |
| Vtapismaxi |  |  |  |
| Vtapismini |  |  |  |

# F.2.2  Calculer les vitesses de rotations angulaires du tambour ωtamb du convoyeur (point A).

|  | Expression littérale | Application numérique | Résultat (rad.s-1) |
| --- | --- | --- | --- |
| ωtambmaxi |  |  |  |
| ωtambmini |  |  |  |

# F.2.3  Calculer les vitesses de rotations du tambour Ntamb du convoyeur.

|  | Expression littérale | Application numérique | Résultat (tr.mn-1) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ntambmaxi |  |  |  |
| Ntambmini |  |  |  |

Pour la suite de l’étude, la vitesse du tambour du convoyeur sera de 8 tr.mn-1 au minimum, et

12 tr.mn-1 au maximum.

# F.2.4  Calculer la vitesse de rotation du moteur d’entrainement du convoyeur (point B) sachant que le rapport de réduction k est égal à 100.

|  | Expression littérale | Application numérique | Résultat (tr.mn-1) |
| --- | --- | --- | --- |
| Nmotmaxi |  |  |  |
| Nmotmini |  |  |  |

# F.2.5  Calculer les fréquences de sortie du variateur correspondant aux vitesses mini et maxi du moteur.

| Nmot (tr/mn) | 1420 | 1200 | 800 |
| --- | --- | --- | --- |
| Application numérique |  |  |  |
| fmot (Hz) | 50 |  |  |

F.3  Variation de la fréquence du moteur convoyeur.

A l’origine, la conception de la culbuteuse prévoit un réglage de la vitesse du moteur convoyeur sur le variateur, ce qui nécessite l’intervention du technicien de maintenance habilité.

Cette solution, qui n’est pas adaptée aux contraintes de la production, nécessite une modification qui fera l’objet de l’étude à venir.

Afin d’adapter la cadence d’arrivée des caisses, l’opérateur du poste de découpe disposera                   de 2 boutons poussoirs, BP V+ et BP Vmini.

La fréquence minimale du moteur convoyeur sera de 30Hz obtenu par un appui sur BP Vmini.

Un appui sur BP V+ permettra d’augmenter la fréquence du moteur convoyeur de 5Hz, avec un maximum de 45Hz.

Les consignes de vitesses seront données au variateur via les entrées LI2 et LI3 par un automate, aucune consigne analogique n’est prévue.

F.3.1  Compléter le chronogramme suivant, relatif à l’évolution de la fréquence du moteur convoyeur, en fonction des demandes de l’opérateur sur les boutons poussoirs BP V+ et BP Vmini.

30Hz

Fréquence moteur convoyeur

45Hz

t

t

t

BP Vmini

BP V+

40Hz

35Hz

0

0

1

1

PS2 seul

PS2 et PS4

PS2, PS4 et PS8

F.3.2  Indiquer la combinaison de codes de configuration qui seront nécessaires afin d’obtenir une sélection de 4 vitesses.

cocher une seule case correspondant à votre réponse.

F.3.3  Compléter le tableau de combinaison des entrées de vitesses présélectionnées, relatif au paramétrage des consignes de vitesse du variateur.

Les fréquences seront affectées dans l’ordre croissant.

| LI3 | LI2 | Référence fréquence | Valeur fréquence (Hz) |
| --- | --- | --- | --- |

F.4  Modification des schémas de la culbuteuse.

La consigne de vitesse du variateur sera pilotée par des sorties TOR de l’automate TWIDO.

Affectation des entrées / sorties automate.

|  | Mnémonique | Entrées |
| --- | --- | --- |
| Vitesse minimum du convoyeur | BP Vmini | % I1.10 |
| Accélération du convoyeur | BP V+ | % I1.11 |
|  | Mnémonique | Sorties |
| Ordre de marche convoyeur | LI1 | %Q2.0 |
| Entrée sélection de vitesse | LI2 | %Q2.1 |
| Entrée sélection de vitesse | LI3 | %Q2.2 |

F.4.1  Compléter le schéma de raccordement des entrées automates en incluant les 2 boutons poussoirs BPmini et BPV+   (folio 3/4).

Entrées TOR

F.4.2  Compléter les schémas de raccordement du variateur aux sorties automate.

(01-M11)

(01-K9)

(folios 1/4 et 4/4).

| Barème de notation |  |
| --- | --- |
| TRONC COMMUN |  |
| PARTIE A | 50 |
| PARTIE B | 50 |
| PARTIE C | 20 |
| PARTIE D | 20 |
| SOUS TOTAL / 140 | 140 |
| Approfondissement du champ habitat tertiaire |  |
| PARTIE E | 60 |
| SOUS TOTAL / 60 | 60 |
| Approfondissement du champ industriel |  |
| PARTIE F | 60 |
| SOUS TOTAL / 60 | 60 |
| Note obtenue : | 200 |
| Note finale sur 20 En points entiers |  |